Приложение 2.1. към заповед № 80/12.06.2020 г.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

РАЙОНЕН СЪД - ВАРНА

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният/ата: ____________________________________________________

(име, презиме, фамилия)

в качеството ми на ___________________________________ (посочете длъжността)

на  		   			                  (посочете наименованието на участника)

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

След като се запознах с условията по обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет: „Изграждане на разширение на пожароизвестителна адресируема инсталация в сградите, ползвани от Районен съд – Варна“, предлагам:

1. Гаранционен срок за поддържане на изградената пожароизвестителна инсталация /ПИИ/ за осигуряване на безопасност при пожар - ………………………. месеца.

# 2. Срок за изграждане и пускане в експлоатация на пожароизвестителна инсталация /ПИИ/ за осигуряване на безопасност при пожар – до 90 календарни дни.

3. Декларирам, че съм запознат с изискванията на Възложителя за участие и ги приемаме без възражения. В случай, че бъда определен за изпълнител, с който ще бъде сключен договор ще представя всички документи, необходими за подписването му.

4. Декларирам, че срокът на валидност на подадената от мен оферта е 90 календарни дни и започва да тече от определения в обявата краен срок за подаване на оферти.

5. Декларирам, че съм запознат със съдържанието на проекта на договор.

6. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

7. Описание на елемените, предложени от участника.

| № по ред | Наименование на СМР | Ед. мярка | Количество | Работни и технически характеристики на предложението на Участника | Фирма производител | Марка | Модел | Продуктов № на производителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Елементи на ПИЦ 1 (сграда 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| I. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ПИЦ – аналогова адресируема пожароизвестителна централа, модулна, 3 контурa с възможност за разширение до 20 контура, с до 250 адреса в контур, цветен сензорен дисплей, LED индикация за състоянието на централата, меню на български език. Да притежава 8 релейни изхода ниско напрежение и 2 изхода за сигнализатори. Да се предвиди място за акумулаторни батерии за работа 72 часа без мрежово захранване и 30 минути алармен режим. Възможност за свързване в мрежа с други централи, изнесени панели, системи за гласово оповестяване и системи от по-високо ниво, чрез Ethernet или CAN връзка. Съгласно EN54-2 и EN54-3 | бр. |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на акумулаторни батерии 12VDC / 24Ah | бр. |  | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на GSM модул | бр. |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на адресируем пожароизвестител оптично – димни, с двоен оптичен сензор за дим, съгласно EN54-7, с възможност за откриване на тестов пожар TF1, с вграден двустранен изолатор съгласно EN54-17. Възможност за оценка на въздействието на външни електромагнитни смущения върху пожароизвестителя | бр. |  | 180 |  |  |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на стандартна основа за пожароизвестител с възможност за заключване против неразрешено отстраняване. | бр. |  | 180 |  |  |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на адресируем модул за конвенционална зона с възможност за свързване на взривозащитени конвенционални пожароизвестители, с вграден двустранен изолатор съгласно EN54-17. | бр. |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на адресируем управляващ модул с един релеен изход ниско напрежение с вграден двустранен изолатор съгласно EN54-17. | бр. |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на конвенционален взривозащитен пожароизвестител, съгласно EN54-7 и ATEX | бр. |  | 4 |  |  |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на основа за взривозащитен пожароизвестител | бр. |  | 4 |  |  |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на DC/DC галваничен изолатор, съгласно комплект с кутия | бр. |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на адресируем пожароизвестител ръчен съгласно EN54-11, с вграден двустранен изолатор съгласно EN54-17. Ресетируем без стъклен елемент, комплект с защитен прозрачен капак. | бр. |  | 19 |  |  |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на вътрешна адресируема сирена с избор на различни тонове, съгласно EN54-3, минимум 100dB, с вграден двустранен изолатор съгласно EN54-17. | бр. |  | 25 |  |  |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на сирена външна IP65, с лампа, LED флаш, с избор на различни тонове, съгласно EN54-3 и EN54-23 | бр. |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на Знак Д7 - ръчно задействащо се известително устройство | бр. |  | 19 |  |  |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на трудно горим кабел от 2х0,5 мм2 до 2х1,5 мм2 | л.м. |  | 1883 |  |  |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на кабелни канали | л.м. |  | 1559 |  |  |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на кабел тип СВТ 3 х 2,5 мм2 | л.м. |  | 12 |  |  |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 10А /230V | бр. |  | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Пробиване на отвори в стена или под до 25 см | бр. |  | 52 |  |  |  |  |
| 20 | Пробиване на отвори в стена или под до 60 см | бр. |  | 70 |  |  |  |  |
| 21 | Демонтаж на пожароизвестителни утройства - датчици, ръчни бутони, сирени и изнесени сигнализатори | бр. |  | 42 |  |  |  |  |
| Елементи на ПИЦ 2 (сграда 2 и 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| II. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ПИЦ – аналогова адресируема пожароизвестителна централа, модулна, 3 контурa с възможност за разширение до 20 контура, с до 250 адреса в контур, цветен сензорен дисплей, LED индикация за състоянието на централата, меню на български език. Да притежава 8 релейни изхода ниско напрежение и 2 изхода за сигнализатори. Да се предвиди място за акумулаторни батерии за работа 72 часа без мрежово захранване и 30 минути алармен режим. Възможност за свързване в мрежа с други централи, изнесени панели, системи за гласово оповестяване и системи от по-високо ниво, чрез Ethernet или CAN връзка. Съгласно EN54-2 и EN54-3Съгласно EN54-2 и EN54-3 | бр |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на акумулаторни батерии 12VDC / 24Ah | бр |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на GSM модул | бр |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на адресируем пожароизвестител оптично – димни, с двоен оптичен сензор за дим, съгласно EN54-7, с възможност за откриване на тестов пожар TF1, с вграден двустранен изолатор съгласно EN54-17. Възможност за оценка на въздействието на външни електромагнитни смущения върху пожароизвестителя | бр |  | 79 |  |  |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на стандартна основа за пожароизвестител с възможност за заключване против неразрешено отстраняване. | бр |  | 79 |  |  |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на адресируем модул за конвенционална зона с вграден двустранен изолатор съгласно EN54-17. | бр |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на адресируем пожароизвестител ръчен съгласно EN54-11, с вграден двустранен изолатор съгласно EN54-17. Ресетируем без стъклен елемент, комплект с защитен прозрачен капак. | бр |  | 7 |  |  |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на вътрешна адресируема сирена с избор на различни тонове, съгласно EN54-3, минимум 100dB, с вграден двустранен изолатор съгласно EN54-17. | бр |  | 15 |  |  |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на Знак Д7 - ръчно задействащо се известително устройство | бр |  | 7 |  |  |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на сирена външна IP65, с лампа, LED флаш, с избор на различни тонове, съгласно EN54-3 и EN54-23 | бр |  | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на трудно горим кабел от 2х0,5 мм2 до 2х1,5 мм2 | л.м. |  | 740 |  |  |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на кабелни канали | л.м. |  | 614 |  |  |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на Проводник тип СВТ 3 х 2,5 мм2 | л.м. |  | 5 |  |  |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 10А /230V | бр. |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на гофрирана армирана тръба Ф20 UV устойчива - за връзка между ПИЦ 1 и ПИЦ 2 | л.м. |  | 80 |  |  |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на кабел J-Y(St)-Y 2x2x0,8mm - за връзка между ПИЦ 1 и ПИЦ 2 | л.м. |  | 240 |  |  |  |  |
| 17 | Пробиване на отвори в стена или под до 25 см |  |  | 42 |  |  |  |  |
| 18 | Пробиване на отвори в стена или под до 60 см | бр. |  | 16 |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО: | лева |  |  |  |  |  |  |

Настоящата оферта има валидност 90 календарни дни, считано от последната обявена дата за подаване на оферти.

| Наименование на участника |
| --- |
| Име и фамилия на представителя на участника |
| Длъжност |  |
|  | __________________________ (подпис и печат) |

Дата: _________________ 2020 г.